DELL 2950 服务器 故障 LCD 代码

2010年12月12日 星期日 10:45

指示灯LCD 状态信息 代码 文本 原因 更正措施 N/A SYSTEM NAME 由 62 个字符组成的字符串，可由用户在系统设置程序中定义。 在以下情况下显示 SYSTEM NAME： 打开系统电源。 关闭系统电源并显示活动 POST 错误。 此信息仅用于提供信息。 可以在系统设置程序中更改系统字符串。请参阅使用系统设置程序。 E1000 FAILSAFE, Call Support 请参阅获得帮助。 E1114 Temp Ambient 系统周围环境温度超出允许范围。 请参阅排除系统冷却故障。 E1116 Temp Memory 内存已超过允许温度，系统已将其禁用以防止损坏组件。 请参阅排除系统冷却故障。 E1210 CMOS Batt 缺少 CMOS 电池，或电压超出允许范围。 请参阅排除系统电池故障。 E1211 ROMB Batt RAID 电池丢失、损坏或因温度问题而无法再充电。 重置 RAID 电池。请参阅更换 SAS RAID 控制器子卡电池和排除系统冷却故障。 E12nn XX PwrGd 指定的稳压器出现故障。 请参阅获得帮助。 E1229 CPU # VCORE 处理器 # VCORE 稳压器出现故障。 请参阅获得帮助。 E1310 RPM Fan ## 指定的冷却风扇的 RPM 超出允许的运行范围。 请参阅排除系统冷却故障。 E1313 Fan Redundancy 系统中的风扇不再有冗余。如果风扇再出现故障，系统将有过热危险。 检查控制面板 LCD 以获取其它滚动信息。请参阅排除系统冷却故障。 E1410 CPU # IERR 指定的微处理器正在报告系统错误。 请参阅系统的信息更新技术表（位于 support.dell.com），以获取最新的系统信息。如果问题仍然存在，请参阅获得帮助。 E1414 CPU # Thermtrip 指定的微处理器超出了允许的温度范围并已停止运行。 请参阅排除系统冷却故障。如果问题仍然存在，请确保微处理器散热器安装正确。请参阅排除微处理器故障。 注：LCD 将继续显示此信息，直到断开系统的电源线连接并将其重新连接至交流电源，或使用 Server Assistant 或 BMC 管理公用程序清除 SEL 为止。有关这些公用程序的信息，请参阅《Dell OpenManage 底板管理控制器用户指南》。 E1418 CPU # Presence 指定的处理器丢失或损坏，系统的配置不受支持。 请参阅排除微处理器故障。 E141C CPU Mismatch 处理器的配置不受 Dell 支持。 确保您的处理器与系统的《使用入门指南》概述的微处理器技术规格中介绍的型号匹配并相符。 E141F CPU Protocol 系统 BIOS 已报告处理器协议错误。 请参阅获得帮助。 E1420 CPU Bus PERR 系统 BIOS 已报告处理器总线奇偶校验错误。 请参阅获得帮助。 E1421 CPU Init 系统 BIOS 已报告处理器初始化错误。 请参阅获得帮助。 E1422 CPU Machine Chk 系统 BIOS 已报告机器检查错误。 请参阅获得帮助。 E1610 PS # Missing 指定的电源设备中没有电；指定的电源设备安装错误或出现故障。 请参阅排除电源设备故障。 E1614 PS # Status 指定的电源设备中没有电；指定的电源设备安装错误或出现故障。 请参阅排除电源设备故障。 E1618 PS # Predictive 电源设备电压超出允许范围；指定的电源设备安装错误或出现故障。 请参阅排除电源设备故障。 E161C PS # Input Lost 指定的电源设备的电源不可用，或超出了允许范围。 检查指定电源设备的交流电源。如果问题仍然存在，请参阅排除电源设备故障。 E1620 PS # Input Range 指定的电源设备的电源不可用，或超出了允许范围。 检查指定电源设备的交流电源。如果问题仍然存在，请参阅排除电源设备故障。 E1624 PS Redundancy 电源设备子系统不再有冗余。如果仅有的电源设备出现故障，系统将关闭。 请参阅排除电源设备故障。 E1710 I/O Channel Chk 系统 BIOS 已报告 I/O 通道检查错误。 请参阅获得帮助。 E1711 PCI PERR B## D## F## PCI PERR Slot # 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 奇偶校验错误，该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##，设备 ##，功能 ##。 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 奇偶校验错误，该组件位于 PCI 插槽 #。 卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在，请参阅排除扩充卡故障。 如果问题仍然存在，则表示系统板出现故障。请参阅获得帮助。 E1712 PCI SERR B## D## F## PCI SERR Slot # 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 系统错误，该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##，设备 ##，功能 ##。 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 系统错误，该组件位于插槽 #。 卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在，请参阅排除扩充卡故障。 如果问题仍然存在，则表示系统板出现故障。请参阅获得帮助。 E1714 Unknown Err 系统 BIOS 已确定系统中存在错误，但无法确定错误来源。 请参阅获得帮助。 E171F PCIE Fatal Err B## D## F## PCIE Fatal Err Slot # 系统 BIOS 已报告组件的 PCIe 致命错误，该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##，设备 ##，功能 ##。 系统 BIOS 已报告组件的 PCIe 致命错误，该组件位于插槽 #。 卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在，请参阅排除扩充卡故障。 如果问题仍然存在，则表示系统板出现故障。请参阅获得帮助。 E1810 HDD ## Fault SAS 子系统已确定硬盘驱动器 ## 出现故障。 请参阅排除硬盘驱动器故障。 E1811 HDD ## Rbld Abrt 指定的硬盘驱动器已放弃重建。 请参阅排除硬盘驱动器故障。如果问题仍然存在，请参阅 RAID 说明文件。 E1812 HDD ## Removed 指定的硬盘驱动器已从系统中卸下。 仅提供信息。 E1913 CPU & Firmware Mismatch BMC 固件不支持 CPU。 更新至最新的 BMC 固件。有关设置和使用 BMC 的详细信息，请参阅《BMC 用户指南》。 E1A10 PBD Pwr Cable 配电板电源电缆未就位、丢失或损坏。 确保配电板电源电缆正确就位。如果问题仍然存在，请更换配电板电源电缆。请参阅安装配电板。 E1A14 SAS Cable A SAS 电缆 A 未就位、丢失或损坏。 检查 SAS 背板的电缆连接。请参阅SAS 背板的布线。 E1A15 SAS Cable B SAS 电缆 B 未就位、丢失或损坏。 检查 SAS 背板的电缆连接。请参阅SAS 背板的布线。 E1A16 SAS Cable FB 可更换托架的 SAS 电缆未就位、丢失或损坏。 检查 SAS 背板的电缆连接。请参阅SAS 背板的布线。 E1A17 Pwr Cable FB 可更换托架的电源电缆未就位、丢失或损坏。 检查可更换托架背板的电源电缆连接。请参阅安装 1x2 可更换托架驱动器支架。 E1A18 PDB Ctrl Cable 配电板控制电缆未就位、丢失或损坏。 确保配电板控制电缆正确就位。如果问题仍然存在，请更换配电板控制电缆。请参阅安装配电板。 E2010 No Memory 系统中没有安装内存。 安装内存。请参阅内存。 E2011 Mem Config Err 检测到内存，但是内存不可配置。配置内存期间检测到错误。 请参阅排除系统内存故障。 E2012 Unusable Memory 已配置内存，但内存不可用。内存子系统出现故障。 请参阅排除系统内存故障。 E2013 Shadow BIOS Fail 系统 BIOS 无法将其快擦写映像复制到内存中。 请参阅排除系统内存故障。 E2014 CMOS Fail CMOS 出现故障。CMOS RAM 未正常工作。 请参阅获得帮助。 E2015 DMA Controller DMA 控制器出现故障。 请参阅获得帮助。 E2016 Int Controller 中断控制器出现故障。 请参阅获得帮助。 E2017 Timer Fail 计时器刷新故障。 请参阅获得帮助。 E2018 Prog Timer 可编程间隔计时器错误 请参阅获得帮助。 E2019 Parity Error 奇偶校验错误。 请参阅获得帮助。 E201A SIO Err SIO 出现故障。 请参阅获得帮助。 E201B Kybd Controller 键盘控制器出现故障。 请参阅获得帮助。 E201C SMI Init 系统管理中断 (SMI) 初始化失败。 请参阅获得帮助。 E201D Shutdown Test BIOS 关闭系统检测失败。 请参阅获得帮助。 E201E POST Mem Test BIOS POST 内存检测失败。 请参阅排除系统内存故障。如果问题仍然存在，请参阅获得帮助。 E201F DRAC Config Dell 远程访问控制器 (DRAC) 配置失败。 请查看屏幕上的具体错误信息。 确保 DRAC 电缆和连接器已正确就位。如果问题仍然存在，请参阅 DRAC 说明文件。 E2020 CPU Config CPU 配置失败。 请查看屏幕上的具体错误信息。 E2021 Memory Population 内存配置不正确。内存安装顺序不正确。 请查看屏幕上的具体错误信息。请参阅排除系统内存故障。 E2022 POST Fail 视频后出现一般故障。 请查看屏幕上的具体错误信息。 E2110 MBE DIMM ## & ## “## & ##”指示的 DIMM 组中的一个 DIMM 发生内存多位错误 (MBE)。 请参阅排除系统内存故障。 E2111 SBE Log Disable DIMM ## 系统 BIOS 已禁用内存单位错误 (SBE) 记录，在重新引导系统之前，不会再记录更多的 SBE。“##”表示 BIOS 指示的 DIMM。 请参阅排除系统内存故障。 E2112 Mem Spare DIMM ## 系统 BIOS 确定内存中有太多错误，因此已将内存释放。“## & ##”表示 BIOS 指示的 DIMM 对。 请参阅排除系统内存故障。 E2113 Mem Mirror DIMM ## & ## 系统 BIOS 确定一半镜像中有太多错误，因此已将内存禁用。“## & ##”表示 BIOS 指示的 DIMM 对。 请参阅排除系统内存故障。 E2118 Fatal NB Mem CRC 北侧的全缓冲 DIMM (FBD) 内存子系统链接中的一个连接失败。 请参阅排除系统内存故障。 E2119 Fatal SB Mem CRC 南侧的 FBD 内存子系统链接中的一个连接失败。 请参阅排除系统内存故障。 I1910 Intrusion 主机盖被卸下。 仅提供信息。 I1911 >3 ERRs Chk Log LCD 溢出信息。 LCD 上最多只能按顺序显示三条错误信息。第四条信息显示为标准的溢出信息。 查看 SEL 以获取事件详细信息。 I1912 SEL Full 系统事件日志中的事件已满，无法再记录更多事件。 通过删除事件条目清除日志。 W1228 ROMB Batt < 24hr 预先警告 RAID 电池只剩下不足 24 小时的电量。 更换 RAID 电池。请参阅更换 SAS RAID 控制器子卡电池。 注：有关本表中使用的缩写词和缩略词的全称，请参阅词汇表。